## 3 кВ
Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 3 кВ
Тип | Sном, кВА | Каталожные данные | [5 empty] | Расчетные данные
|  | Uном обмоток |  | Uк, % | ΔРк, кВт | Рх, кВт | Iх, % | Rт, Ом | Хт, Ом
|  | ВН | НН
ТМ-40/3 | 40 | 3 | 0.4 | 4.5 | 0.88 | 0.24 | 4.5 | 4.95 | 10.13
ТМ-63/3 | 63 | 3 | 0.4 | 4.5 | 1.28 | 0.22 | 2.8 | 2.9 | 6.43
ТМ-100/3 | 100 | 3 | 0.4 | 4.5 | 1.97 | 0.31 | 2.6 | 1.77 | 4.05
ТМ-160/3 | 160 | 3 | 0.4 | 4.5 | 2.65 | 0.5 | 2.4 | 0.93 | 2.53
ТМ-250/3 | 250 | 3 | 0.4 | 4.5 | 3.7 | 0.66 | 2.3 | 0.53 | 1.62
ТМ-300/3 | 300 | 3 | 0.4 | 4.5 | 4.2 | 0.96 | 2.3 | 0.42 | 1.35
ТМ-400/3 | 400 | 3 | 0.4 | 4.5 | 5.5 | 1.15 | 2.1 | 0.31 | 1.01
ТМ-630/3 | 630 | 3 | 0.4 | 5.5 | 7.1 | 1.47 | 2 | 0.13 | 0.79

## 6 кВ
Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 6 кВ
Тип | Sном, кВА | Каталожные данные | [5 empty] | Расчетные данные
|  | Uном обмоток |  | Uк, % | ΔРк, кВт | Рх, кВт | Iх, % | Rт, Ом | Хт, Ом
|  | ВН | НН
ТМ-25/6 | 25 | 6 | 0.4 | 4.5 | 0.6 | 0.105 | 3.2 | 34.56 | 64.8
ТМ-40/6 | 40 | 6 | 0.4 | 4.5 | 0.88 | 0.24 | 4.5 | 19.8 | 40.5
ТМ-63/6 | 63 | 6 | 0.4 | 4.5 | 1.28 | 0.22 | 2.8 | 11.61 | 25.71
ТМ-100/6 | 100 | 6 | 0.4 | 4.5 | 1.97 | 0.31 | 2.6 | 7.09 | 16.2
ТМ-125/6 | 125 | 6 | 0.4 | 4.5 | 2.29 | 0.312 | 2.6 | 5.28 | 12.96
ТМ-160/6 | 160 | 6 | 0.4 | 4.5 | 2.65 | 0.5 | 2.4 | 3.73 | 10.13
ТМ-180/6 | 180 | 6 | 0.4 | 4.5 | 3.3 | 1 | 6 | 3.67 | 9
ТМ-250/6 | 250 | 6 | 0.4 | 4.5 | 3.7 | 0.66 | 2.3 | 2.13 | 6.48
ТМГ12-250/6 | 250 | 6 | 0.4 | 4.5 | 3.25 | 0.425 | 2.3 | 1.87 | 6.48
ТМ-320/6 | 320 | 6 | 0.4 | 4.5 | 4.85 | 1.05 | 5.5 | 1.71 | 5.03
ТМ-400/6 | 400 | 6 | 0.4 | 4.5 | 5.5 | 1.15 | 2.1 | 1.24 | 4.05
ТМГ12-400/6 | 400 | 6 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 0.61 | 2.1 | 1.04 | 4.05
ТМ-560/6 | 560 | 6 | 0.4 | 4.5 | 6.5 | 1.25 | 2.05 | 0.75 | 2.89
ТМ-630/6 | 630 | 6 | 0.4 | 5.5 | 7.1 | 1.47 | 2 | 0.64 | 3.14
ТМГ12-630/6 | 630 | 6 | 0.4 | 5.5 | 6.75 | 0.8 | 2 | 0.61 | 3.14
ТМ-750/6 | 750 | 6 | 0.4 | 5.5 | 9 | 3 | 6 | 0.58 | 2.64
ТМ-1000/6 | 1000 | 6 | 0.4 | 5.5 | 12 | 2.1 | 1.5 | 0.43 | 1.98
ТМГ12-1000/6 | 1000 | 6 | 0.4 | 5.5 | 10.5 | 1.1 | 1.5 | 0.38 | 1.98
ТМ-1250/6 | 1250 | 6 | 0.4 | 6.5 | 12.5 | 2.5 | 2.1 | 0.29 | 1.87
ТМГ12-1250/6 | 1250 | 6 | 0.4 | 5.5 | 10.5 | 1.1 | 1.5 | 0.38 | 1.98
ТМ-1600/6 | 1600 | 6 | 0.4 | 5.5 | 16.5 | 3 | 1.3 | 0.23 | 1.24
ТМ-1800/6 | 1800 | 6 | 0.4 | 6.5 | 19.2 | 5 | 3 | 0.21 | 1.3
ТМ-2500/6 | 2500 | 6 | 0.4 | 5.5 | 24 | 4.35 | 1.1 | 0.14 | 0.79
ТМ-4000/6 | 4000 | 6 | 0.4 | 6.5 | 33.5 | 5.45 | 0.9 | 0.08 | 0.59

## 10 кВ
Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 10 кВ
Тип | Sном, кВА | Каталожные данные | [5 empty] | Расчетные данные
|  | Uном обмоток |  | Uк, % | ΔРк, кВт | Рх, кВт | Iх, % | Rт, Ом | Хт, Ом
|  | ВН | НН
ТМ-25/10 | 25 | 10 | 0.4 | 4.5 | 0.6 | 0.105 | 3.2 | 96 | 180
ТМ-40/10 | 40 | 10 | 0.4 | 4.5 | 0.88 | 0.24 | 4.5 | 55 | 112.5
ТМ-50/10 | 50 | 10 | 0.4 | 5.5 | 1.33 | 0.44 | 8 | 53 | 110
ТМ-63/10 | 63 | 10 | 0.4 | 4.5 | 1.28 | 0.22 | 2.8 | 32.25 | 71.43
ТМ-100/10 | 100 | 10 | 0.4 | 4.5 | 1.97 | 0.31 | 2.6 | 19.7 | 45
ТМ-125/10 | 125 | 10 | 0.4 | 4.5 | 2.29 | 0.312 | 2.6 | 14.66 | 36
ТМ-160/10 | 160 | 10 | 0.4 | 4.5 | 2.65 | 0.5 | 2.4 | 10.35 | 28.13
ТМ-180/10 | 180 | 10 | 0.4 | 4.5 | 3.3 | 1 | 6 | 10.19 | 25
ТМ-250/10 | 250 | 10 | 0.4 | 4.5 | 3.7 | 0.66 | 2.3 | 5.92 | 18
ТМГ12-250/10 | 250 | 10 | 0.4 | 4.5 | 3.25 | 0.425 | 2.3 | 5.2 | 18
ТМ-320/10 | 320 | 10 | 0.4 | 4.5 | 4.85 | 1.05 | 5.5 | 4.74 | 14.06
ТМ-400/10 | 400 | 10 | 0.4 | 4.5 | 5.5 | 1.15 | 2.1 | 3.44 | 11.25
ТМГ12-400/10 | 400 | 10 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 0.61 | 2.1 | 2.88 | 11.25
ТМ-560/10 | 560 | 10 | 0.4 | 4.5 | 6.5 | 1.25 | 2.05 | 2.07 | 8.04
ТМ-630/10 | 630 | 10 | 0.4 | 5.5 | 7.1 | 1.47 | 2 | 1.79 | 8.73
ТМГ12-630/10 | 630 | 10 | 0.4 | 5.5 | 6.75 | 0.8 | 2 | 1.7 | 8.73
ТМ-750/10 | 750 | 10 | 0.4 | 5.5 | 9 | 3 | 6 | 1.6 | 7.33
ТМ-1000/10 | 1000 | 10 | 0.4 | 5.5 | 12 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 5.5
ТМГ12-1000/10 | 1000 | 10 | 0.4 | 5.5 | 10.5 | 1.1 | 1.5 | 1.05 | 5.5
ТМ-1250/10 | 1250 | 10 | 0.4 | 6.5 | 12.5 | 2.5 | 2.1 | 0.8 | 5.2
ТМГ12-1250/10 | 1250 | 10 | 0.4 | 6 | 13.5 | 1.35 | 1.4 | 0.85 | 4.8
ТМ-1600/10 | 1600 | 10 | 0.4 | 5.5 | 16.5 | 3 | 1.3 | 0.64 | 3.44
ТМ-1800/10 | 1800 | 10 | 0.4 | 6.5 | 19.2 | 5 | 3 | 0.59 | 3.61
ТМ-2000/10 | 2000 | 10 | 0.4 | 6.5 | 21 | 6.5 | 3 | 0.53 | 3.25
ТМ-2500/10 | 2500 | 10 | 0.4 | 5.5 | 24 | 4.35 | 1.1 | 0.38 | 2.2
ТМ-3200/10 | 3200 | 10 | 0.4 | 5.5 | 37 | 11 | 4 | 0.81 | 4.57
ТМ-4000/10 | 4000 | 10 | 0.4 | 6.5 | 33.5 | 5.45 | 0.9 | 0.21 | 1.63
ТМ-6300/10 | 6300 | 10 | 0.4 | 9 | 46.5 | 9 | 0.8 | 0.12 | 1.43

## 15 кВ
Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 15 кВ
Тип | Sном, кВА | Каталожные данные | [5 empty] | Расчетные данные
|  | Uном обмоток |  | Uк, % | ΔРк, кВт | Рх, кВт | Iх, % | Rт, Ом | Хт, Ом
|  | ВН | НН
ТМГ12-250/15 | 250 | 15 | 0.4 | 4.5 | 3.25 | 0.425 | 2.3 | 11.7 | 40.5
ТМГ12-400/15 | 400 | 15 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 0.61 | 2.1 | 6.47 | 25.31
ТМ-1000/15 | 1000 | 15 | 0.4 | 6.5 | 11.6 | 2.1 | 1.5 | 2.61 | 14.63
ТМ-1250/15 | 1250 | 15 | 0.4 | 6.5 | 12.5 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 11.7
ТМГ12-1250/15 | 1250 | 15 | 0.4 | 6 | 13.25 | 1.35 | 1.4 | 1.91 | 10.8
ТМ-1600/15 | 1600 | 15 | 0.4 | 6.5 | 16.5 | 3 | 1.3 | 1.45 | 9.14
ТМ-2500/15,75 | 2500 | 15.75 | 0.4 | 6.5 | 23.5 | 4.35 | 1.1 | 0.93 | 6.45
ТМ-3200/15 | 3200 | 15 | 0.4 | 6.5 | 37 | 11 | 4 | 0.81 | 4.57

## 27,5 кВ
Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 15 кВ
Тип | Sном, кВА | Каталожные данные | [5 empty] | Расчетные данные
|  | Uном обмоток |  | Uк, % | ΔРк, кВт | Рх, кВт | Iх, % | Rт, Ом | Хт, Ом
|  | ВН | НН
ТМ-25/27,5 | 25 | 27.5 | 0.4 | 4.5 | 0.6 | 0.105 | 3.2 | 726 | 1361.25
ТМ-63/27,5 | 63 | 27.5 | 0.4 | 5 | 1.28 | 0.245 | 2.8 | 235.1 | 587.57
ТМ-100/27,5 | 100 | 27.5 | 0.4 | 4.7 | 2.27 | 0.31 | 2.6 | 171.67 | 355.44
ТМ-160/27,5 | 160 | 27.5 | 0.4 | 4.7 | 3.1 | 0.5 | 2.4 | 91.58 | 222.15
ТМ-180/27,5 | 180 | 27.5 | 0.4 | 5 | 3.5 | 1.2 | 7 | 81.69 | 210.07
ТМ-250/27,5 | 250 | 27.5 | 0.4 | 5.5 | 4 | 0.82 | 2.3 | 48.4 | 166.38
ТМ-400/27,5 | 400 | 27.5 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 1.15 | 2.1 | 26 | 103.98
ТМ-630/27,5 | 630 | 27.5 | 0.4 | 6.5 | 6.9 | 1.62 | 2 | 13.15 | 78.03
ТМ-1000/27,5 | 1000 | 27.5 | 0.4 | 6.5 | 11.6 | 2.1 | 1.5 | 8.77 | 49.16
ТМ-1250/27,5 | 1250 | 27.5 | 0.4 | 6.5 | 12.5 | 2.5 | 2.1 | 6.05 | 39.33
ТМ-1600/27,5 | 1600 | 27.5 | 0.4 | 6.5 | 16.5 | 3 | 1.3 | 4.87 | 30.72