## Лист1
Класс напряжения, кВ | Число проводов фазе | Номинальное сечение провода, мм2 | r₀ , Ом / 100 км, при +20 °С | x₀, Ом / 100 км | b₀ , 10⁻⁴ См / 100 км | Длительно допустимый ток вне помещений (+25° С), А | Длительно допустимый ток внутри помещений (+25° С), А | Потери на коррону максимальные, кВт/км | Потери на корону минимальные, кВт/км | Примечание
35 | 1 | 50/9 | 65 | 43.5 | ⁻ | 210 | 165 | - | -
35 | 1 | 70/11 | 42.8 | 43.2 | ⁻ | 265 | 210 | - | -
35 | 1 | 95/16 | 30.6 | 42.1 | ⁻ | 330 | 260 | - | -
35 | 1 | 120/19 | 24.9 | 41.4 | ⁻ | 380 | 305 | - | -
35 | 1 | 150/24 | 19.8 | 40.6 | ⁻ | 445 | 360 | - | -
110 | 1 | 70/11 | 42.8 | 44.4 | 2.55 | 265 | 210 | - | -
110 | 1 | 95/16 | 30.6 | 43.4 | 2.61 | 330 | 260 | - | -
110 | 1 | 120/19 | 24.9 | 42.7 | 2.66 | 380 | 305 | - | -
110 | 1 | 150/24 | 19.8 | 42 | 2.7 | 445 | 360 | - | -
110 | 1 | 185/29 | 16.2 | 41.3 | 2.75 | 510 | 425 | - | -
110 | 1 | 240/32 | 12 | 40.5 | 2.81 | 605 | 505 | - | -
150 | 1 | 70/11 | 42.8 | 46 | 2.46 | 265 | 210 | - | -
150 | 1 | 95/16 | 30.6 | 45 | 2.52 | 330 | 260 | - | -
150 | 1 | 120/19 | 24.9 | 44.1 | 2.56 | 380 | 305 | - | -
150 | 1 | 150/24 | 19.8 | 43.4 | 2.61 | 445 | 360 | - | -
150 | 1 | 185/29 | 16.2 | 42.9 | 2.645 | 510 | 425 | - | -
150 | 1 | 240/32 | 12 | 42 | 2.7 | 605 | 505 | - | -
220 | 1 | 240/32 | 12.1 | 43.5 | 2.6 | 605 | 505 | 2.7 | 2
220 | 1 | 300/39 | 9.8 | 42.9 | 2.64 | 690 | 580 | 2.5 | 1.8
220 | 1 | 400/51 | 7.5 | 42 | 2.7 | 825 | 710 | 1.7 | 1.3
220 | 1 | 500/64 | 6 | 41.3 | 2.74 | 945 | 815 | 1.5 | 1
330 | 2 | 240/32 | 6 | 33.1 | 3.38 | 605 | 505 | 4.3 | 3.2
330 | 2 | 300/39 | 4.8 | 32.8 | 3.41 | 690 | 580 | 3.4 | 2.5
330 | 2 | 400/51 | 3.75 | 32.3 | 3.46 | 825 | 710 | 2.6 | 1.8
330 | 2 | 500/64 | 3 | 32 | 3.5 | 945 | 815 | 1.9 | 1.4
500 | 3 | 300/66 | 3.4 | 31 | 3.97 | 690 | 580 | - | -
500 | 3 | 330/43 | 2.9 | 30.8 | 3.6 | ⁻ | ⁻ | 8 | 5.7
500 | 3 | 400/51 | 2.5 | 30.6 | 3.62 | 825 | 710 | 6.2 | 5
500 | 3 | 500/64 | 2 | 30.4 | 3.64 | 945 | 815 | 4.9 | 3.4
750 | 5 | 240/56 | 2.4 | 30.8 | 3.76 | ⁻ | ⁻ | 16 | 16
750 | 5 | 300/66 | 2.1 | 28.8 | 4.11 | 690 | 580 | 13.7 | 13.7
750 | 5 | 400/51 | 1.5 | 28.6 | 4.13 | 825 | 710 | 11.4 | 11.4
750 | 4 | 400/93 | 2.9 | 28.9 | 4.13 | 825 | 710 | 18.3 | 18.3
750 | 3 | 500/64 | 1.5 | 30.3 | 3.9 | 945 | 815 | 16.6 | 16.6
1150 | 11 | 240/39 | 1.1 | 19.3 | 5.95 | 605 | 505 | 41.1 | 41.1 | Dср=15 м
1150 | 8 | 300/48 | 1.25 | 26.6 | 4.43 | 690 | 580 | - | - | Dср=24,2 м
1150 | 8 | 330/43 | 1.1 | 27 | 4.38 | ⁻ | ⁻ | 27.4 | 27.4 | Dср=24,2 м