## По пар-ам УР
Исходные данные
Приблизительный модуль ЭДС системы (задается экспертно), кВ
224.5
Напряжение базисного узла (б.у.) в нормальном режиме, кВ
220
Активная мощность нормального режима из б.у., МВт
200 | За положительное направление принята генерация
Реактивная мощность нормального режима из б.у., МВар
150 | За положительное направление принята генерация
Результат
Угол сверхпереходной ЭДС системы, рад |  | град
0.026269 |  | 1.5051
Сверхпереходное реактивное сопротивление системы прямой (и обратной) последовательности, Ом
6.4864

## По пар-ам УР и 3ф 1ф
Исходные данные
Напряжение б.у. в нормальном режиме, кВ
220
Модуль тока 3ф КЗ на шинах б.у., кА
34.59
Модуль тока 1ф КЗ на шинах б.у. (поврежденной фазы), кА
36.19
Активная мощность нормального режима из б.у., МВт
200 |  | За положительное направление принята генерация
Реактивная мощность нормального режима из б.у., МВар
150 |  | За положительное направление принята генерация
Результат
Угол сверхпереходной ЭДС системы, рад |  |  | град
0.026285 |  |  | 1.506
Сверхпереходное реактивное сопротивление системы прямой (и обратной) последовательности, Ом
6.4904
Модуль сверхпереходной ЭДС системы, кВ
224.5028
Сверхпереходное реактивное сопротивление системы нулевой последовательности, Ом
18.6103 | <<если нет модуля тока 1ф КЗ на шинах б.у., то определить невозможно