## По пар-ам УР
Исходные данные
Приблизительный модуль ЭДС системы (задается экспертно), кВ
224.5
Напряжение базисного узла (б.у.) в нормальном режиме, кВ
220
Активная мощность нормального режима из б.у., МВт
200 | За положительное направление принята генерация
Реактивная мощность нормального режима из б.у., МВар
150 | За положительное направление принята генерация
Результат
Угол сверхпереходной ЭДС системы, рад |  | град
0.026269 |  | 1.5051
Сверхпереходное реактивное сопротивление системы прямой (и обратной) последовательности, Ом
6.4864

## По пар-ам УР и 3ф 1ф
Исходные данные
Линейное напряжение шин ветви ЭДС в нормальном режиме (его угол считаем нулевым), кВ
220
Модуль тока, текущего по поврежденным фазам ветви ЭДС при трёхфазном коротком замыкании на шинах ветви ЭДС, кА
7
Модуль тока, текущего по поврежденным фазам ветви ЭДС при однофазном коротком замыкании на шинах ветви ЭДС, кА
8.4
Активная мощность, текущая из ветиви ЭДС в нормальном режиме, МВт
20
Реактивная мощность, текущая из ветиви ЭДС в нормальном режиме, МВар
31.2
Результат
Угол сверхпереходной ЭДС ветви, рад |  | град
0.0074981 |  | 0.42961
Сверхпереходное реактивное сопротивление ветви ЭДС прямой (и обратной) последовательности, Ом
18.3606
Модуль сверхпереходной ЭДС ветви, кВ
222.6101
Сверхпереходное реактивное сопротивление системы нулевой последовательности, Ом
27.5409 | <<если нет модуля тока 1ф КЗ на шинах б.у., то определить невозможно

## Примерные токи 3ф 1ф КЗ систем
Максимальные уровни токов КЗ, кА в сетях напряжением, кВ, одной энергосистемы
110 |  | 220 |  | 500 |  | 750
I_к3 | I_к1 | I_к3 | I_к1 | I_к3 | I_к1 | I_к3 | I_к1
35.04 | 41.07 | 34.59 | 36.19 | 26.78 | 22.83 | 12.19 | 11.38
* Данные со стр. 594, табл. 13.4 для 1985 года Б. Н. Неклепаев Электрическая часть электростанций и подстанций, 2е изд.